# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Жигулевск

Самарской области

на 2018-2028  годы

Разработчик программы

ООО КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГОАУДИТ»

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Жигулевск Самарской области на 2018-2028  годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городского округа Жигулевск Самарской области на 2018-2028 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 05.04.2013 № 43-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 21.12.2013 № 359-ФЗ, от 28.12.2013 № 387-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 444-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 21.07.2014 № 263-ФЗ, от 01.12.2014 № 419-ФЗ, от 31.12.2014 № 514-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 13.07.2015 № 250-ФЗ, от 15.02.2016 № 28-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ, от 28.12.2016 № 471-ФЗ); 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 10. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 11. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Городского округа Жигулевск Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО КОМПАНИЯ «РОСЭНЕРГОАУДИТ» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Городского округа Жигулевск Самарской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Городского округа Жигулевск Самарской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории Городского округа Жигулевск Самарской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории Городского округа Жигулевск Самарской области . |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 8 704 000 тыс. рублей, в т.ч.: Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Городской округ Жигулевск расположен в западной части Самарской области на правом берегу Куйбышевского и Саратовского водохранилищ реки Волги, по течению выше г.Самары. Городской округ расположен на территории Национального парка «Самарская Лука» и граничит с «Жигулевским государственным природным заповедником            им. И.И.Спрыгина»,  м.р. Ставропольским, г.о.Тольятти, м.р. Волжским.

В состав городского округа Жигулевск входят шесть населенных пунктов – город Жигулевск, с. Бахилова Поляна, с.Зольное, с.Солнечная Поляна, с.Богатырь, с.Ширяево.

Сам город Жигулевск расположен в створе плотины Жигулевской ГЭС в северной части Национального парка «Самарская Лука» в долинах Жигулевских гор.

Выше г.Жигулевска на 5 км по течению реки Волги, на правом ее берегу находится бывший пос. Яблоневый Овраг, так же входящий в состав городского округа, в настоящее время являющийся районом города.

Населенные пункты, входящие в состав городского округа узкой полосой растянуты на 25 км ниже по течению правого берега реки Волга, находятся в живописных местах «Самарской Луки».

Расстояние от г.о.Жигулевск до областного центра - г. Самара (до главпочтамта) – 96 км.

Городской округ Жигулевск расположен в благоприятных транспортных условиях – на пересечении железнодорожной и автомобильной магистралей с рекой Волгой.

Внешнее автомобильное сообщение г.о.Жигулевск с областным центром – г.Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по федеральной автомобильной дороге  общего пользования             М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, подъезды к городам Рязань, Саранск, Пенза, Ульяновск, Самара, Оренбург, Уфа, Екатеринбург», II категории по 2-м направлениям: север, юг.

Автомобильное сообщение с населенными пунктами, входящими в состав г.о. Жигулевск осуществляется по автодороге общего пользования «Урал» -«Солнечная Поляна - Ширяево».

Железнодорожное сообщение г.о.Жигулевск с городами Самара и Тольятти осуществляется по федеральной железной дороге (обходная) «Смышляевка – Жигулевское Море - Сызрань».

В г.о.Жигулевск имеется железнодорожная станция «Жигулевск», расположенная  в Центральном жилом районе.

Ведущими отраслями промышленности г.о.Жигулевск является: электроэнергетика, машиностроительная и пищевая промышленность, добыча и производство строительных материалов.

Город Жигулевск является столицей 2-х особо охраняемых природных территорий. Однако сегодняшнее развитие социально-экономических инициатив с использованием потенциала особо охраняемых природных территорий происходит очень медленно и  имеет ряд негативных тенденций по отношению к особо охраняемым природным территориям.

Численность населения городского округа Жигулевск на начало           2016 года составила 59,6 тыс. чел. (на начало 2015 года -  60,0 тыс. чел.). С момента разработки действующего генерального плана в 2007г. численность населения ГО Жигулевск уменьшилась на 2 тыс. человек или на 3,2%. Динамика численности населения ГО Жигулевск приведена в табл. 3.1 и на диаграмме 3.1.

Табл. 3.1.

Динамика численности населения ГО Жигулевск (тыс. чел)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. чел. | 61,543 | 62,412 | 62,109 | 60,231 | 60,292 | 60,325 | 60,203 | 60,123 | 60,039 | 59,580 |

Диаграмма 3.1.

Динамика численности населения ГО Жигулевск

В последние 10 лет численность населения ГО Жигулевск ежегодно снижалась, увеличение численности населения в 2007г. связано с изменениями учетной политики, а резкое падение численности в 2010г. связано с проведением переписи населения городского округа. В период с 2010г. по 2015г. отмечалась стабилизация численности населения ГО Жигулевск в районе 60,1 – 60,3 тыс. человек, с общей динамикой на уменьшение и ежегодными колебаниями в рамках статистической погрешности.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

#### Водоснабжение г. Жигулевск

Централизованным водоснабжением населенные пункты г.о. Жигулёвск обеспечены из поверхностных источников и водозаборов подземных вод.

Источником централизованного водоснабжения г. Жигулёвска является поверхностный водозабор из р. Волга, водопотреблением 9215,989 тыс. м3/год. Построен в 1980 году.

Водозабор расположен выше 470 м от «Жигулевской ГЭС». Производительность 50,0 тыс. м3/сут. Водозаборное сооружение руслового типа с транзитным потоком воды из 4-х отдельных водоприёмных оголовков, расположенных на 20-ти метровой глубине со стороны правого берега в приплотинной зоне Куйбышевского водохранилища, в 470м выше сороудерживающего сооружения ВО ГЭС. Каждый оголовок имеет приёмную и фильтровальную камеры, водоприёмное окно с сороудерживающей решеткой.

Фильтровальная камера засыпана битым красным кирпичом, представляет собой механический рыбозаградитель типа «Объёмный фильтр».

Насосная станция (-го подъёма, производительностью 50 000 м3/сутки, расположена на правом берегу Куйбышевского водохранилища и оборудована насосами 350Д90 – 4 шт.   производительностью 1260 м3/час.

Блок  насосно-фильтровальной  станции  (НФС)  производительностью  30,0 тыс. м3/сут включает в себя:

- контактные осветлители – 8 шт, площадью 32,2 м2 каждый. Загрузка – керамзит;

- входная камера, оборудованная барабанными сетками;

- два железобетонных резервуара по 2500 м3 каждый;

Осветленная вода из резервуаров поступает на насосную станцию ((-го подъёма, а затем в город.

На станции установлено 6 насосов 200Д90, производительностью 720 м3/час каждый.

Характеристика водопотребления по  г. Жигулёвск

| №п/п | Наименование показателей | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-расчётное | Фактическое по 2ТП-водхоз |
|  |  | м3сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Забор воды всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников из водопровода города и другого пред. Использовано воды на собственные нужды: в том числе: на нужды МП ПУЖКХ производственные на хоз-пит. нужды предпр. из них подземных. Передано воды другим предприятиям и организациям, отчитывающимся по ф.2ТП водхоз. Передано воды другим предприятиям и организациям, не отчитывающимся по ф. 2ТП-водзоз. Неучтённый расход воды потребителями (потери). Расходы воды в системах оборотного водоснабжения. Расход воды в системах повторного (последовательного) водоснабжения. | 28608,35 | 9215,989 9215,989 |  | 8168,7 8168,7 |
|  |  | 28608,35 3253,2 9965,59 15389,56 9965,59 1883,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 645 6238,8 773.1 511,8 |
|  |  |  | 1187,419 3183,130 4845,440 3183,130 687,360 |  |  |

Водоснабжение района Яблоневый Овраг осуществляется из подземного источника, состоящего из 4-х скважин, расположенных на расстоянии 1 км юго-западнее жилого района.

Размещены на общий площадке размером 250х70м, имеющий общее ограждение.

Все скважины обустроены надкаптажными павильонами. Санитарно-техническое состояние скважин и всего участка водозабора удовлетворительное. В пределах площадки объекты, не имеющие отношения к водоснабжению отсутствуют.

Эксплуатация скважин осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ.

Количество воды скважин удовлетворительное.

| Номер скважины, место расположение и год бурения | Эксплуатируемый водоносный горизонт и водоносные породы | Глубина скважины, абсолютная отметка устья, м | Производительность скважины м(/час Понижение, м | Фактическое водо- потребление м(/сут тыс. м(/год | Статический уровень, м Марка насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №201-а 1,0км Юз п.Ябл.Ов. 1984 | С₃ Доломит, известняк | 78,5 76,0 | 55,0 7,0 | 992,33 271,68 | 28,0 2ЭЦВ 10-63-150 |
| №202, там же 1965 | С₃ Доломит, известняк | 60,0 81,91 | 45,0 8,0 | 992,33 217,68 | 38,0 2ЭЦВ 10-63-150 |
| №203, там же 1957 | С₃ Доломит, известняк | 65,0 74,5 | 80,0 7,0 | 992,33 271,68 | 26,0 2ЭЦВ 10-63-150 |
| №204, там же 1978 | С₃ Доломит, известняк | 65,0 74,5 | 50,0 7,0 | 992,33 271,68 | 26,0 2ЭЦВ 10-63-150 |

Характеристика водопотребления по р-ну Яблоневый Овраг

| № п/п | Наименование показателей | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-расчётное | Фактическое по 2ТП-водхоз |
|  |  | м³сут | тыс.м³/год | м³/сут | тыс.м³год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 2 3 4 5 | Забор воды всего в том числе: из поверхностных источников из подземных источников из водопровода города и другого пред. Использовано воды собственные нужды: производственные на хоз-пит. нужды населения из них подземных Передано воды другим предприятиям и организациям, отчитывающимся по ф.2ТП водхоз. Передано воды другим предприятиям и организациям, не отчитывающимся по ф. 2ТП-водзоз. Неучтённый расход воды потребителями (потери). Расходы воды в системах оборотного водоснабжения. Расход воды в системах повторного (последовательного) водоснабжения. | 3635,78 | 1327,060 |  | 1071,2 1071,2 70 |
|  |  |  | 1257,060 70 |  |  |
|  |  | 3444,00 191,78 34,45 96,01 |  |  |  |
|  |  |  | 12,574 35,045 875,150 922,769 334,291 334,291 296,200 |  |  |
|  |  | 2397,67 2578,13 915,87 915,87 811,51 |  |  |  |

Балансовая схема нормативного

водопотребления и водоотведения тыс. м³/год

| Котельная № 20 70 35,045 |  | Собствен. Нужды МУП «Жилкомхоз» 12,574 |  | Население 875,16 |  | Абоненты 334,291 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104,417 | 0,628 |  | 12,491 | 0,083 |  | 1,18 | 606,5 | 268,64 |  | 7,441 | 6,86 |

| Водоотведение 104,417 Без очистки в Яблоневый залив |  | Потери при поливе и др. 296,2 |  | Выгреба 1,18 |  | Водоотведение Очистные сооружения 927,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Транспортируется, вода  по водопроводной закольцованной подземной сети, построенной из труб различных материалов и диаметров. Общая протяжённость сетей по г. Жигулёвску (без район Яблоневый Овраг) составляет 178,2 км. Износ – 74%.

#### Водоснабжение СНП, входящих в состав г.о.Жигулевск

Водоснабжение населённых пунктов г.о. Жигулёвск: с. Богатырь,              с. Ширяево, с. Солнечная Поляна, с. Зольное, п. Яблоневый Овраг, с. Бахилова Поляна осуществляется из подземных источников.

В систему водоснабжения с. Зольное входят 3 скважины, оборудованные насосами ЭЦВ, два резервуара по 50 м³ каждый и уличные сети водопровода.

Скважина № 1 глубиной 37,6 м с насосом ЭЦВ 8-25-120 производительностью  40 м³/час, скважина № 2  глубиной 24,0 м  с насосом ЭЦВ 8-40-120 производительностью 40 м³/час, скважина № 26 глубиной 110 м.  с насосом ЭЦВ 6-10-150 производительностью 10 м³/час.

Центральное водоснабжение с.Солнечная Поляна обеспечивается тремя водозаборными скважинами производительностью по 40 м³/час каждая в общей схеме с резервуаром запаса воды  V=200 м³

Скважина № 1 глубиной 47 м  оборудована насосом ЭЦВ  8-40-150.

Скважина № 2 глубиной 50,3 м  с насосом ЭЦВ  8-40-120.

Скважина № 2322 глубиной 51 м с насосом ЭЦВ 8-40-120.

Система централизованного водоснабжения с. Богатырь включает в себя: скважину глубиной 42 м  производительностью 40 м³/час, оборудованную насосом ЭЦВ 8-4-20, водонапорную башню и реконструируемый резервуар запаса  воды.

с.Бахилова Поляна обеспечивается водой из водозаборной скважины глубиной 74 м, оборудованной насосом ЭЦВ 6-10-80.

Источниками централизованного водоснабжения с. Ширяево являются две водозаборные скважины глубиной 56 м.

Скважина № 1 оборудована насосом ЭЦВ 8-4-120.

Скважина № 2 – насосом ЭЦВ 8-25-120.

По всем перечисленным населённым пунктам по уличным сетям водопровода различных материалов и диаметров, вода подается потребителям на хозбытовые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.

#### Водоотведение г.Жигулевск

Населенны пункты г.о. Жигулёвск, обеспеченные централизованным канализованием – это г. Жигулёвск, р-он Яблоневый Овраг, с.Зольное, с.Солнечная Поляна, с. Богатырь.

Наряду с централизованным канализованием  в населённых пунктах часть сточных вод сбрасывается в выгреба, откуда спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения, где проходят очистку.

В г. Жигулёвске хозбытовые, производственные и собственные МУП «Жилкомхоза» стоки по самотечным канализационным уличным сетям, через насосные станции ЦНС, РНС-1,2,3 поступают на канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки производительностью 16,2 тыс. м³/сутки, первая очередь которых производительностью по проекту 12,0 м³/сут построена в 1973 г.

В состав 1-ой очереди очистных сооружений входят:

- решётки дробилки РД-600 – 2 шт.;

- песколовки с круговым вращением  воды – 2 шт.;

- аэротенки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 6 шт.;

- вторичные отстойники – 6 шт.;

- контактные резервуары – 2 шт.;

- воздуходувная станция;

- хлораторная.;

- иловые площадки.

Из 2-ой очереди строительства (проектной мощностью 18,0 тыс. м³/сут) выполнен 1-й пусковой комплекс в 2003 – 2005 г.г., в состав которого вошли:

- воздуходувная станция;

- цех механического обезвоживания (машинное и насосное отделения, бытовые помещения);

- аэробный минерализатор;

- песковые площадки.

Сброс очищенных  стоков  осуществляется  в  северо-восточной  части г.Жигулёвска ниже ВО ГЭС на 4 км  в р. Волга (Саратовское водохранилище) – водоём рыбохозяйственного значения высшей категории.

Сброс осуществляется по двум рассеивающим выпускам № 1 - от городских КОС и № 2 от НФС без очистки. Категория сточных вод по выпуску № 1 – недостаточно очищенные и превышают все показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, что пагубно  влияет  на  водный  бассейн    р. Волга.

| Показатели состава сточных вод | ПДК для рыбохозяйсвенных водоёмов, Мг/л | Фоновая концентрация, мг/л | Концентрация з/в в сточных водах, мг/л | Допустимая концентраця загрязняющх веществ, мг/л | Предельно- допустимый сброс загрязняющих веществ, (ПДС), г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БПК полн. | 3,0 | 3,7 | 4,35 | 3,0 | 2015,625 |
| Взвешенные вещества | Ф+0,25 | 3,5 | 4,7 | 3,75 | 2519,531 |
| Солесодержание | 1000 | 470,0 | 410,0 | 410,0 | 275468,75 |
| Фосфор фосфатный | 0,2 | 0,11 | 1,87 | 0,2 | 134,375 |
| Нитриты/ по азоту | 40,0/9,1 | 3,1/0,7 | 5,31/1,2 | 5,31/1,2 | 3567,656/806,25 |
| Хлориды | 300,0 | 36,3 | 39,0 | 39,0 | 26203,125 |
| Сульфаты | 100,0 | 55,0 | 17,8 | 17,8 | 11959,38 |
| СПАВ | 0,1 | 0,045 | 0,210 | 0,1 | 67,188 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,12 | 0,003 | 0,00 | 2,016 |
| Нитраты/по азоту | 0,08/0,02 | 0,073/0,022 | 0,953/0,29 | 0,08/0,02 | 53,75/13,438 |
| Аммоний/по азоту | 0,5/0,39 | 0,489/0,38 | 3,992/3,1 | 0,5/0,39 | 335,938/262,031 |
| Железо | 0,10 | 0,33 | 0,05 | 0,05 | 33,594 |

Характеристика водоотведения по выпускам № 1 и № 2

Выпуск № 1 (КОС)

| № | Наименование показателей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-расчётное | Фактическое |
|  |  | м3сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Количество сбрасываемых сточных вод в водный объект в том числе: - нормативно-очищенных; - загрязненных из них без очистки – нормативно-чистых не требующих очистки; - нормативно-чистых; - недостаточно очищенных. Количество сбрасываемых сточных вод в выгреба (частный сектор). Количество сбрасываемых сточных вод в канализацию города или другого предприятия. Способы очистки сточных вод и проектная производительность очистных сооружений. Условия обработки и утилизации осадков сточных вод. | 16125 16125,00 | 5817,585 |  | 5280,9 5280,900 |
|  |  |  | 5817,585 |  |  |
|  |  | Полная биологическая очистка сточных вод. Проектная производительность КОС 16200 м³/сут. |
|  |  | Сброженный осадок с канализационных очистных сооружений подаётся на иловые площадки и далее используется в качестве удобрения. |

Выпуск № 2 (НФС)

| № | Наименование показателей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-расчётное | Фактическое |
|  |  | м3сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Количество сбрасываемых сточных вод в водный объект в том числе: - нормативно-очищенных; - загрязненных из них без очистки – нормативно-чистых не требующих очистки; - нормативно-чистых; - недостаточно очищенных. Количество сбрасываемых сточных вод в выгреба (частный сектор). Количество сбрасываемых сточных вод в канализацию города или другого предприятия. Способы очистки сточных вод и проектная производительность очистных сооружений. Условия обработки и утилизации осадков сточных вод. | 1800 1800,00 | 657,0 657,0 |  | 645,0 645,0 |
|  |  | Проектная производительность НФС 30000 м³/сут. |

Фактический расход  сточных  вод  сбрасываемых  в  водный  объект,   составляет: 75,0 м³/час; 1800 м³/сут.

Утвержденный расход сточных вод – 75,0 м³/час; 1800 м³/сут.

Категория сточных вод, сбрасываемых в р. Волга – неочищенные промывные воды, загрязняющие водный бассейн.

Нормативы ПДС приведены в таблице:

| Показатели состава сточных вод | ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, Мг/л | Фоновая концентрация, мг/л | Концентрация з/в в сточных водах, мг/л | Допусти- мая концентрация загрязняющих веществ, мг/л | Предельно- допустимый сброс загрязняющих веществ, (ПДС), г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БПКполн. | 3,0 | 3,7 | 3,615 | 3,0 | 225,00 |
| Взвешенные вещества | Ф+0,25 | 3,5 | 11,87 | 4,25 | 318,750 |
| Солесодержание | 1000 | 470,0 | 315,9 | 315,9 | 23690,25 |
| Нитраты/ по азоту | 40,0/9,1 | 13,723/3,1 | 15,494/3,5 | 15,49/3,5 | 1162,05/262,5 |
| Хлориды | 300,0 | 29,0 | 28,920/ | 28,92 | 2169,0 |
| Сульфаты | 100,0 | 48,5 | 42,170 | 42,2 | 3162,75 |
| Нитриты/по азоту | 0,08/0,02 | 0,227/0,069 | 0,148/0,045 | 0,08/0,02 | 6,0/1,5 |
| Аммоний/по азоту | 0,5/0,39 | 0,38/0,295 | 0,708/0,55 | 0,5/0,55 | 37,5/41,25 |

Конструктивно выпуск № 1 выполнен из стальных труб Ø820х10. Рассеивающая часть выполнена из 3-х патрубков Ø600мм.

Расстояние выпуска от берега – 61,5 м  в паводок; 40 м – в летний и зимний периоды.

Выпуск № 2 – промывные воды от НФС сбрасываются по железобетонным трубам. Ø1000 мм  в Отважненский ручей, который служит для сбора и сброса паводковых и дождевых вод г. Жигулевска в р. Волга.

Сброс промывных вод расположен в 700 м  от впадения ручья в р. Волга.

Уличные сети канализации построены из асбестоцементных труб различных диаметров общей протяженностью 74,4 км.  изношены до 74 %.

Водоотведение района Яблоневый Овраг осуществляется следующим образом:

- хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в канализационную сеть и затем на очистные сооружения биологической очистки, расположенные на правом берегу Куйбышевского водохранилища (в 10м от уреза воды) в 600 м  выше Яблоневого залива;

- стоки от котельной № 20 по системе производственной канализации сбрасываются через выпуск № 6  в Яблоневый залив Куйбышевского водохранилища.

Канализационные  очистные сооружения жилого района Яблоневый Овраг построены в 1979 году, здание находится в полуразрушенном состоянии, оборудование морально устарело. Производительность очистных сооружений 2700 м³/сутки.

В их состав входят:

- приёмная камера;

- здание решеток;

- песколовки;

- водоизмерительный лоток;

- распределительная камера первичных отстойников;

- блок ёмкостей (аэробный минерализатор, аэротенк, 1-й и 2-й отстойники, контактный резервуар;

- производственный корпус;

- хлораторная;

- распределительное устройство;

- камера бытовых стоков с насосом;

- камера опорожнения ёмкостей;

- иловые площадки;

- песковая площадка;

- камера аварийного выпуска;

- устройство подогрева осадка;

- камера измерения расхода воздуха.

Процесс очистки включает в себя следующие технологические стадии очистки стоков: механическая, биологическая, обеззараживание, обработка и удаление осадков.

После биологической очистки стоки обеззараживаются хлором в контактных резервуарах. Сброс очищенных сточных вод, после их обеззараживания, осуществляется в Куйбышевское водохранилище через сбросной коллектор диаметром 300мм  и выпуск № 5. Выпуск руслового типа в 20м от берега. Средняя глубина водохранилища в районе выпуска 8м. При этом, стоки сбрасываются в верхнюю треть глубины (мелководье).

По качеству очистки стоки не удовлетворяют нормативным требованиям, загрязняя, тем самым водный бассейн.

| № п/п | Наименование ингредиентов | Допустимые концентрации в сточных водах мг/л | Фактические концентрации в сточных водах мг/л | Превышение концентрации в сточных водах мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Взвешенные вещества | 11,4 | 13,3 | 1,9 |
| 2. | БПК полное | 3,4 | 5,56 | 2,16 |
| 3. | Хлориды | 100 | 136,13 | 36,13 |
| 4. | Железо общее | 0,1 | 0,32 | 0,22 |
| 5. | Азот нитратный | 40,0 | 47,0 | 7,0 |
| 6. | Марганец | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| 7. | Фосфаты (пересчёт на фосфор) | 0,22 | 1,36 | 1,14 |
| 8. | Нефтепродукты | 0,05 | 0,07 | 0,02 |

Характеристика водоотведения выпуск 5

| № | Наименование показателей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно-расчётное | Фактическое |
|  |  | м(сут | тыс.м(/год | м(/сут | тыс.м(/год |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Количество сбрасываемых сточных вод в водный объект в том числе: - нормативно-очищенных; - загрязненных из них без очистки – нормативно-чистых не требующих очистки; - нормативно-чистых; - недостаточно очищенных. Количество сбрасываемых сточных вод в выгреба (частный сектор). Количество сбрасываемых сточных вод в канализацию города или другого предприятия. Способы очистки сточных вод и проектная производительность очистных сооружений. Условия обработки и утилизации осадков сточных вод. | 2536,71 | 927,62 |  | 901,3 901,300 |
|  |  | 2536,71 3,23 | 1,180 |  |  |
|  |  | Биологическая очистка сточных вод. Проектная производительностью КОС 2700 м³/сут. |
|  |  | Сброженный осадок с канализационных очистных сооружений подаётся на иловые площадки. |

выпуск 6 (котельная)

| № | Наименование показателей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативно расчётное | Фактическое |
|  |  | м(сут | тыс.м(/год | м(/сут | тыс.м(/год |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Количество сбрасываемых сточных вод в водный объект в том числе: - нормативно-очищенных; - загрязненных из них без очистки – нормативно-чистых не требующих очистки; - нормативно-чистых; - недостаточно очищенных. Количество сбрасываемых сточных вод в выгреба (частный сектор). Количество сбрасываемых сточных вод в канализацию города или другого предприятия. Способы очистки сточных вод и проектная производительность очистных сооружений. Условия обработки и утилизации осадков сточных вод | 286,074 286,07 | 104,417 104,417 |  | 23,500 23,500 |
|  |  | Без очистки в Яблоневый залив |

#### Водоотведение в СНП, входящих в состав г.о. Жигулевск

Сточные воды канализованной части с.Солнечная Поляна по уличным самотечным сетям канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки, работающие с 1990 года. Туда же спецавтотранспортом вывозятся стоки сбрасываемые в выгреба, и сливаются на одну иловую площадку на искусственном основании с дренажом. Дренажная вода насосами перекачивается в голову очистных сооружений.

Очистные сооружения посёлка производительностью 545,4 м³/сут включают в себя:

- приёмный резервуар с решетчатым контейнером;

- приёмный резервуар, выполняющий функции усреднителя расхода и концентрации загрязнений;

- тангенциальная песколовка с встроенным водоизмерительным устройством;

- первичный отстойник;

- дисковый биофильтр;

- вторичный отстойник;

- зернистый фильтр с восходящим истоком движения воды – 1-я ступень доочистки;

- зернистый фильтр с нисходящим потоком движения воды – 2-я ступень доочистки;

- дырчатый смеситель;

- контактные резервуары;

- дегельментизатор осадка;

- иловые площадки;

- песковые площадки;

- резервуар промывной воды.

Все оборудование и насосное хозяйство изношено и требует замены очистные сточные воды в объёме 151,871 тыс. м³/год (475,787 м³/сут) рассеивающим выпуском № 3 сбрасываются в р.Волга на расстоянии 33 м от берега.

Конструктивно выпуск № 3 – это самотечный стальной Ø150 мм коллектор с патрубками и отверстиями.

Категория сточных вод – недостаточно очищенные.

| Показатели состава сточных вод | ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, мг/л | Фоновая концентрация, мг/л | Концентрация з/в в сточных водах, мг/л | Допусти мая концентрация загрязняющих веществ, мг/л | Предельно- допустимый сброс загрязняющих веществ, (ПДС), г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БПКполн. | 3,0 | 4,280 | 4,35 | 3,0 | 116,809 |
| Взвешенные вещества | Ф+0,25 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 183,0 |
| Солесодержание | 1000 | 470,0 | 410,0 | 410,0 | 15963,86 |
| Фосфат фосфатный | 0,2 | 0,11 | 0,228 | 0,23 | 8,877 |
| Нитраты/ по азоту | 40,0/9,1 | 3,1/0,7 | 5,31/1,2 | 5,31/1,2 | 206,751/46,724 |
| Хлориды | 300,0 | 36,3 | 39,0 | 39,0 | 1518,514 |
| Сульфаты | 100,0 | 55,0 | 17,8 | 17,8 | 693,07 |
| СПАВ | 0,1 | 0,045 | 0,21 | 0,1 | 3,894 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,12 | 0,003 | 0,0 | 0,117 |
| Нитраты/по азоту | 0,08/0,02 | 0,073/0,022 | 0,953/0,290 | 0,08/0,02 | 3,115/0,779 |
| Аммоний/по азоту | 0,5/0,39 | 0,489/0,38 | 3,992/3,1 | 0,5/1,55 | 19,468/60,351 |
| Железо | 0,10 | 0,33 | 0,05 | 0,05 | 1,947 |

Сброс сточных вод от канализованной части с.Зольное осуществляется по самотечным уличным сетям на канализационные очистные сооружения производительностью 700 м³/сут работающие с 1976 г. имеют морально устаревшие оборудование и изношенное насосное хозяйство.

В состав сооружений входят:

- приёмная камера;

- песколовка;

- первичные отстойники – 2 шт.;

- илоперегневатели;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- контактные резервуары;

- хлораторная;

- иловые площадки – 3 шт.;

- песколовная площадка.

После обеззараживания в контактных резервуарах очистные стоки в количестве 148, 871 тыс. м³/год (465.02 м³/сут) отводятся через рассеивающий выпуск №4 в Саратовское водохранилище по самотечному коллектору из стальных труб Ø200мм, через рассеивающий оголовок из семи вертикальных патрубков Ø 76 мм  на расстоянии 62,6 м  от берега (в паводковый период).

Сточные воды – недостаточно – очищенные.

| Показатели состава сточных вод | ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, Мг/л | Фоновая концентрация, мг/л | Концентрация з/в в сточных водах, мг/л | Допустимая концентрация загрязняющих веществ, мг/л | Предельно- допустимый сброс загрязняющих веществ, (ПДС), г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БПКполн. | 3,0 | 4,280 | 3,6 | 3,0 | 58,128 |
| Взвешенные вещества | Ф+0,25 | 4,4 | 5,5 | 4,6 | 89,129 |
| Солесодержание | 1000 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 9106,64 |
| Фосфат фосфатный | 0,2 | 0,11 | 0,346 | 0,2 | 3,875 |
| Нитраты/ по азоту | 40,0 | 3,1/0,7 | 27,45/6,2 | 27,45/6,2 | 531,867/120,130 |
| Хлориды | 300,0 | 36,3 | 34,1 | 34,1 | 660,716 |
| Сульфаты | 100,0 | 55,0 | 18,8 | 18,8 | 364,27 |
| СПАВ | 0,1 | 0,045 | 0,4 | 0,1 | 1,938 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,12 | 0,004 | 0,00 | 0,068 |
| Нитриты/по азоту | 0,08/0,02 | 0,073/0,022 | 0,099/0,03 | 0,08/0,02 | 1,55/0,388 |
| Аммоний/по азоту | 0,5/0,39 | 0,489/0,380 | 0,515/0,4 | 0,5/0,39 | 9,688/7,557 |
| Железо | 0,10 | 0,33 | 0,07 | 0,07 | 1,356 |

Сточные воды от канализованной части с. Богатырь поступают по самотечным уличным сетям на биологические очистные сооружения производительностью 200 м³/сут, построенные в 1962 году. В состав очистных сооружений входят:

- приёмная камера;

- первичный двухъярусный отстойник;

- распределительные баки биофильтров;

- капельные биофильтры;

- вторичные горизонтальные отстойники;

- колодец выпуска. Выпуск.

Всё оборудование морально устарело. Сооружение изношено до аварийного состояния.

Расчётный объём стоков, поступающих на очистные сооружения составляет 64.182 тыс. м³/год. Осадки вывозится на иловые площадки канализационных очистных сооружений с.Зольное и с.Солнечная Поляна.

По степени очистки стоки не удовлетворяют нормативным требованиям, что ведёт к загрязнению водного бассейна.

Таблица сравнений

| № п/п | Наименование ингредиентов | Допустимые концентрации в сточных водах мг/л | Фактические концентрации в сточных водах мг/л | Превышение концентрации в сточных водах мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | 4,35 | 4,6 | 0,25 |
| 2 | БПК полное | 3,0 | 3,3 | 0,3 |
| 3 | Железо | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| 4 | Фосфаты | 0,046 | 0,084 | 0,038 |
| 5 | СПАВ (анионный) | 0,40 | 0,46 | 0,06 |

Сёла Ширяево и Бахилова Поляна централизованной канализации не имеют.

Стоки направляются в выгреба и надворные уборные с последующим вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения с.Солнечная Поляна и с.Зольное.

### Газоснабжение г.о.Жигулевск

Централизованным газоснабжением сетевым газом все населенные пункты г.о. Жигулёвск обеспечиваются.

Источником газоснабжения являются АГРС-91 и АГРС-91А, после которых газ по газопроводам высокого давления (0,9÷1,2 МПА) и среднего 0,3 МПА разводится до населенных пунктов: г. Жигулёвск, с.Зольное, с.Солнечная Поляна, с. Богатырь,  с. Ширяево.

Во всех населённых пунктах существует самостоятельная система газоснабжения, включающая в себя:

- газопроводы высокого или среднего давления;

- газорегуляторные пункты (ГРП, ШГРП, ГРУ), снижающие давление до низкого;

- газопроводы низкого давления, поставляющие газ потребителям на нужды хозбытовые и в качестве топлива для теплоисточников (отопление и горячее водоснабжение).

Проложены газопроводы подземно- и надземно на опорах и по фасадам зданий. Трубы различных диаметров

| № п/п | Сооружения, характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источники запитки (ГРС, АГРС): -местоположение с указанием на общей схеме газоснабжения, -исходное давление | ГРС -91 (ул. Луговая) ГРС -91А (с. Валы) |  |
| 2 | ГРП населенного пункта: -местоположение, с размещением на схеме сетей газоснабжения -расход м3/час - тип регулятора | ГРП-1 Квартал № 54 (РДУК - 2Н) ГРП-2 (ул. Железнодорожная) (РДУК - 2Н) ГРП-3 (ул. Гоголя. Кв.№51) (РДУК - 2Н) ГРП-4 (Квартал № 45) (РДУК - 2Н) ГРП-5 (Квартал № 72) (РДУК - 2Н) ГРП-6 (Больничный городок кв.48) (РДУК - 2В) ГРУ-7 (Котельная № 6, ул. Пушкина, кв. 48) (РДУК-2Н) ГРП-8 (Ж/Д посёлок) (РДУК - 2Н) ГРП-9 (М-н Г-1 ул. Оборонная, 6) (РДУК - 2Н) ШРП-10 (ул. Никитинская ,на Горгаз) (РДНК-400) ГРП-11 (Территория интерната №2) (РДУК - 2Н) ШРП-12 (Территория НФС (ул. Гидростроителей) (РДНК-1000-2шт.) ШРП-13 (Горпищекомбинат) (РДНК-400) ШРП-14 (ул.Ново-Самарская, территория ГРС (старой) (РДГД-20) ГРП-15 (Правобережный завод ЖБИ) (РДУК - 2Н) ГРП-16 (Яблоневый овраг кот. № 2) (РДБК - 2Н) ШРП-17(ул. Кирова, для д. №62 по ул. Маяковского) (ГДГ-20) ГРП-18 (АО «Энерготехмаш») (РДУК - 2Н) ГРП-19 (Территория кот. № 1) (РДК - 2Н) ГРП-20 (Микрорайон В-1) (РДУК-2Н) ШРП-21 (ул. Станционная) (РД-50) ГРУ-22 (Котельная № 14, территория ЖРЗ) (РДУК -2Н) ШРП-23 (ул. Ново-Могутовая) (РДНК-400) ГРП-24 (Котельная № 11,кв. № 72) (РДУК - 2В) ГРП-25 (Пчельник-1) (РДУК - 2Н) ГРП-26 (Пчельник-2) (РДУК - 2Н) ГРУ-27 (ул. Гоголя кот. №9) (РДУК - 2В) ГРП-28 (АО ЖСМ, мелзавод) (РДУК - 2В) ГРП-29 (Александр. Пол,е ул. Кооперативная) (РДУК-2Н) ГРП-30 (Котельная № 13 ул. Морквашинская) (РДУК-2Н) ШРП-31 (Хлебозавод ул. Ленина) ГРУ-33 (Ал.Поле: кот.№5) (РДУК - 2В) ГРУ-34 (Кот.№1 ул. Морквашинская) (РДУК - 2Н) ГРП-35 (Ал.Поле: ул. Краевая) (РДУК - 2Н) ШРП-3 6 (Трасса М5: Москва-Самара) ГРУ-37 (Жиг.завод ЖБИ (верх) ООО «Раббат») (РДУК-2Н) ШРП-38 (Ал.Поле: ул. Садовая-74) ГРП-40 (ул. Могутовая, 5-й проезд) (РДБК -100/70) ШРП-41 (ул. Луговая) (РДНК-400) ШРП-42 (ул. Луговая) (РДНК-400) ШРП-43 (Яблоневый Овраг ул. Вишнёвая) (РДНК-400) ШРП-83 (ул. Морквашинская, «Аком») ШРП-84 (ул. Почтовая, 13 «Б») ШРП-85 (ул. Интернационалистов Дом для ветеранов) ШРП-86(Мусороперегрузочная станция) ГРП-101 (Заповедник) (РДУК - 2Н) ГРП 11 (Кот. 4-й сборн. пункт) (РДУК-2Н) ГРП-118 (Воровской овраг (ГРС-4) (РДУК-2Н) ГРП-1 19 (Воровской Овраг) ГРП-1 31 (п. Рижский №1 ул. Комсомольская 20)(РДУК-2Н) ГРП-132 (п. Рижский №1 ул. Горького-62) (РДУК -2Н) ГРП-141 (п. Южный ул. Волжская 10) (РДУК - 2Н) ГРУ-44 (Котельная № 6) (РДУК - 2Н) ГРУ-45 (Котельная НГДУ) (РДУК - 2Н) ШРП-46 (ул. Северная) (РДНК-400) ШРП-47 (ООО «Услада») ШРП-48 (ООО «Озон») (РДНК-400) ШРП-50 (ул. Вокзальная) (РДНК-400) ШРП-51 (ул. Ново-Самарская-1) ШРП-53 (ул. Путевая-87а) (РДНК-400) ШРП-54 (ул. Вокзальная (КДЦ) (РДНК-400) ШРП-55 (ул. Парковая) ШРП-56 (ул. Ново-Могутовая, д.№3) (РДГ-10 м) ШРП-57 («Жигули-Авто») (РДГ-10 м) ШРП-58 (Территория хлебозавода) (РДНК-400) ШРП-59 (ул. Энергетиков, д.№73) (РДНК-400) ГРУ-60 (Котельная ЖВК) (РДГ - 50Н) ШРП-63 (ул. Железнодорожная ч/п «Киселёв»)(РДНК-400) ШРП-64 (ул. Ново-Самарская ООО «Корона»)(РДГД-20) ШРП-66 (ОАО «Энерготехмаш») ШРП-67 (На котельную школы №16) (РДНК-400) ШРП-69 (Котельная Сбербанка) (РДНК-400) ШРП-70 (ул. Морквашинская «Стандарт-ТТ») (РДНК-400) ШРП-73 (Больничный городок: на ул. Жигулёвскую,30) (РДГ-10 м) ШРП-77(ул. Майская 42а) (РДНК-32) ШРП-78 (ул. Речников-4) (РДГК-10 м) ШРП-79 (ул. Солнечная-17) (РДГК-10 м) ШРП-80 (пер. Школьный.Квартал №56 ул.Интернационалистов 1) (РДНК-400м-2шт.) ШРП-81(ул. Водников, 19) (РДГК-10 м) ГРУ-82 (Кот. «Раббат» ул. Ново-Самарская(АСМУ) п. Бахилова Поляна ШРП-103 (Б.Поляна ул. Кордонная) ГРП-105 (с. Бахилово жилая зона) ШРП-106 (Бахиловский пансионат) ГРП-1 53 (с. Бахилово кот.№18) п. Зольное ГРП-112 (с. Зольное_ДРС) ГРП-1 13 (с. Зольное ( №4 )ул. Приволжская 15) (РДУК-2Н) ГРП-1 14 (с. Зольное №3 )ул. Набережная 68) (РДУК-2Н) ГРП-1 15 (с. Зольное ( №2 )ул. Подгорная 7) (РДУК- 2Н) ГРП-1 16 (с. Зольное ( №1 )ул. Подгорная 35) (РДУК-2Н) ГРП-1 1 7 (с. Зольное - кот.головн) (РДУК - 2Н) п. Солнечная Поляна ГРП-1 33 (п. Солнечная Поляна (пансионат милосердия) (РДУК – 2Н) |  |
| 3 | Основные сети: -общая протяженность, км -схемы сетей с указанием диаметров и длин участков, -давление, -материал труб | Lобщ.=342,99 км. Р=0,003 - 0,3 Мпа Сталь | 1) Проектирование и строительство газопровода среднего давления от ГРП №6 до ул. Первомайской с установкой ШГРП. 2) Проектирование и строительство газопровода низкого давления пер. Новый. 3) Реконструкция 2 и 3-я очереди г/да «Зольное-Жигулевск» 4) с. Ширяево- 3-я очередь |
| 4 | Основные сети: -сущ. Частная застройка с указанием установленных приборов, -сущ. Секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды. | г.о. Жигулевск п. Пчельник п. Александровское поле п. Могутовый п. Железнодорожный р-он. Яблоневый Овраг ул. Луговая с.Бахилова Поляна с.Зольное с.Солнечная Поляна с.Богатырь с. Ширяево (Отопительный котел, проточный водонагреватель, плита) | Газоснабжение малоэтажной застройки: г.о. Жигулевск: мкр. Г-1, ул. Песочная мкр. В-2, ул. Луговая |

### Теплоснабжение г.о.Жигулевск

Централизованным теплоснабжением обеспечены следующие населенные пункты г.о. Жигулёвск: г. Жигулёвск, р-он Яблоневый Овраг, с. Зольное, с.Солнечная Поляна, с.Богатырь,

Все котельные водогрейные, вырабатывающие параметры теплоносителя 95°-70°С, 110°-70°С, 115°-70°С* для нужд отопления, вентиляция и горячего водоснабжения.

На территории города Жигулевска в системе теплоснабжения расположены восемь центральных тепловых пунктов (ЦТП), назначение которых – приготовление – в теплообменниках теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения.

ООО «СамРэк-Эксплуатации»  г. ЖИГУЛЁВСК

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Назначение | Нагрузки Гкал/час | Схемы водо- разбора | Параметры тепло- носителя | Выходное давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЦТП-1 | ул. Морквашинская | Гор.водосн. | 0,7 | Через теплообм. | 95°-70° | 4,5 |
| 2. | ЦТП-2 | МКР В-1, у д. № 10 | Гор.водосн. Отопление 4-х тр. | Qот=6.0 Qг/в=5,5 | Через теплообм. | 115°-70° 95°-70° 60° ГВС | 5,0 |
| 3. | ЦТП-3 | МКР В-3, Радиозаводск. | Гор.водосн 4-х тр.. | Qот=4,1 Qг/в=4,3 | Через теплообм. | 95°-70° 60° | 4,5 |
| 4. | ЦТП-4 | МКР-7, у д. №20 | Гор.водосн. отопление 4-х тр. | Qот=1,8 Qг/в=1,5 | Через теплообмен. | 95°-70° 60° | 5 |
| 5. | ЦТП-5 | МКР-7, у д.№6 | Гор.водосн. Отопление 4-х тр. | Qот=2,6 Qг/в=2,2 | Через теплообмен. | 95°-70° 60° | 5 |
| 6. | ЦТП-6 | Интернационалистов,42 | Гор.водосн. отопление 4-х тр. | Qот=0,68 Qг/в=0,3 | Через теплообмен. | 95°-70° 60° | 5 |
| 7. | ЦТП-7 | МКР Г-1, у д. №30 | Гор.водосн. отопление | Qот=0,69 Qг/в=0,54 | Через теплообмен. | 95°-70° 60° | 5 |
| 8. | ЦТП-8 | МКР Г-1, ул. Шевченко | Гор.водосн. отопление | Qот=1,3 Qг/в=1,1 | Через теплообмен. | 95°-70° 60° | 5 |

Котельные ООО «СамРэк-Эксплуатации» г.о. Жигулёвск

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Проектная производительность, Гкал/час | Выход тепла из котельной на нужды города, Гкал/час | Параметры Теплоносителя, С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Котельная № 2 | Жигулёвск, ул. Пирогова | модуль | 5,25 мвт | 0,7 | 4,9 | 0,7 4-х-тр. | 95°/70° | газ |
| 2. | Котельная № 3 | Жигулёвск, ул. Комсомольская | модуль | 3,75 мвт | - | 0,69 | - | 95°/70° | газ |
| 3. | Котельная № 5 | Жигулёвск, ул. Школьная | «Универсал-5» | 1,32 | - | 0,47 | - | 95°/70° | газ |
| 4. | Котельная №6 | Жигулёвск, ул. Пушкина | «Е 1-9-г» | 2,4 | 0,16 | 0,46 | 0,16 2-х тр. Т.об. в ИТП | 95°/70° | газ |
| 5. | Котельная №8 | Жигулёвск, ул. Мира | «Минск-1» «ВК-70» | 5,94 | - | 5,23 | - | 95°/70° | газ |
| 6. | Котельная №9 | Жигулёвск, ул. Гоголя | «Минск-1» | 2,54 | 0,66 | 1,55 | 0,66 4-х тр. | 95°/70° | газ |
| 7. | Котельная №10 | Жигулёвск, ул. Гоголя | «ВК-70» | 5,6 | - | 5,6 | - | 95°/70° | газ |
| 8. | Котельная №11 | Жигулёвск, ул. Мира | «Универсал-5» | 3,9 | - | 3,1 | - | 95°/70° | газ |
| 9. | Котельная №12 | Жигулёвск, ул. Мира | «ВК-70» «МГ-2» | 5,2 | 0,5 | 4,6 | 0,5 4-х тр. | 95°/70° | газ |
| 10. | Котельная №13 | Жигулёвск, Морквашинская | «ПТВМ-30м» «ДКВР 4» | 91,9 | 13,1 | 28,7 | 13,1 2-х тр. т. об гвс в ЦТП | 95°/70° | газ (рез. –мазут) |
| 11. | Котельная №14 | Жигулёвск, Радиозав. | «ДКВР» 10/13 | 17,8 | 1,4 | 4,4 | 1,4 2 тр. в ЦГП тепло на гвс | 95°/70° | газ (рез. – мазут) |
| 12. | Котельная №15 | Жигулёвск, Больничный . | «КЛ-16С» | 4,84 | 0,96 | 2,24 | 0,96 | 95°/70° | газ |
| 13. | Котельная №17 | с. Зольное. | «Vitoplex» | 4,51 | - | 4,4 | 0,96 | 95°/70° | газ |
| 14. | Котельная №18 | с.Солнечная Поля | «Vitoplex» | 3,01 | - | 1,49 | - | 95°/70° | газ |
| 15. | Котельная №19 | Жигулёвск, МКР-7, д.4 | «Proterm-120»» | 0,4 | 0,2 | 0,38 | 0,2 | 95°/70° | газ |
| 16. | Котельная №20 | Р-он Яблоневый Овраг | «ДКВР 20/13» | 33,9 | 4,5 | 7,54 | 4,5 | 95°/70° | Газ (рез. –мазут) |
| 17. | Котельная №21 | Жигулёвск, Декабристов д.14. | «Микро-200»» | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 95°/70° | газ |
| 18. | Котельная №22 | Жигулёвск, ул. Магистральная. | «ДЕ 10/14» | 24,42 | 1,18 | 8,47 | 1,18 | 95°/70° | газ |
| 19. | Котельная №23 | Жигулёвск, МКР -7 д.6 | «Proterm-120» | 0,38 | 0,2 | 0,38 | 0,2 | 95°/70° | газ |
| 20. | Котельная №24 | Жигулёвск, Почтовая д.16 | «Proterm-120» | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 95°/70° | газ |
| 21. | Котельная №25 | Жигулёвск, Гидростроителей | «ДКВР120/13» | 18,95 | 1,05 | 4,1 | 1,05 | 110°/70° 2-тр. | Газ (рез. –мазут) |
| 22. | Котельная №26 | Жигулёвск, Муравленко | «НР-18» | 1,2 | - | 0,62 | - | 95°/70° | Газ |
| 23. | Котельная №27 | с. Богатырь. | «ДКВР 4/13; 25/13» | 4,64 | - | 2,36 | - | 95°/70° | Газ |

Диаметры т/сетей – Ø500мм; Ø325 мм; Ø219 мм; Ø 273; Ø250мм; Ø133 мм;

Ø159 мм; Ø 108мм;   Ø76мм;  Ø89 мм; Ø50 мм; Ø 40; Ø 32мм.

2-х тр исчесл.

Трубы стальные, общей протяженностью – 74,1км, износ 73%.

В котельных № 6, 9, 12, 20, 22, 15 – установлены водоподогреватели

### Электроснабжение г.о.Жигулевск

Электроснабжение г.о.Жигулевск осуществляется от существующих подстанций напряжением 110/35/6кВ и 35/6кВ,

Подстанции, принадлежащие Жигулевскому ПО  Филиала ОАО «МРСК Волги» - Самарские РС;

Данные об электроснабжении

| № пп | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст | Место расположения | Потребители электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Жигулевская» 110/35/6 кВ 50,0 МВА (2 тр-рах 25 МВА) | г. Жигулевск, ул. Гидростроиетелей,14 | г. Жигулевск |
| 2 | ПС «Ремзавод» 110/35/6 кВ 50,0 МВА (2 тр-рах 25 МВА) | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, ПС «Ремзавод» | г. Жигулевск |
| 3 | ПС «ЖЭТЗ» 110/6 кВ 50,0 МВА (2 тр-рах 25 МВА) | г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, ПС «ЖЭТЗ» | г. Жигулевск |
| 4 | ПС «Зольное» 110/35/6 кВ 21,6 МВА (1 тр-рах 16 МВА+1тр-р 5,6 МВА) | Ставр.р-н, ГУ Жигулевский гос. Природный заповедник им. И.И. Спрыгина, квартал 96 | с. Зольное, с. Бахилова Поляна |
| 5 | ПС «Александровка» 110/35/6 кВ 32,0 МВА (2 тр-рах 16 МВА) | Ставр. р-н, с. Александровка а/д Ширяево – Зольное, с. Солонецкий поворот | г. Жигулевск |
| 6 | ПС «Яблоневская» 35/6 кВ 7,2 МВА (1 тр-рх 3,2 МВА+1 тр-рх 4,0 МВА) | г. Жигулевск, р-он Яблоневый Овраг ПС «Яблоневская» | г. Жигулевск |
| 7 | ПС «Бытовая» 35/6 кВ 4,0 МВА (1 тр-рх 4,0 МВА) | г. Жигулевск, ул. Новосамарская, ПС «Бытовая» | г. Жигулевск |
| 8 | ПС «Моркваши» 35/6 кВ 6,3 МВА (1 тр-х 6,3 МВА) | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, ПС «Моркваши» | г. Жигулевск |

Подстанции, принадлежащие АО «Самарская Сетевая Компания»

| № пп | Тип ТП,мощность трансформаторов на п/ст | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Глинокарьер» 35/6кВ | за границей г. о. Жигулевск между р-ном Александровское поле и с.Александровка | Александровское поле |
| 2 | ПС «Богатырь» 35/6кВ 6,3МВА (1тр-рах) 3,2МВА+1тр-рх З,125МВА) | г. Жигулевск, с. Богатырь ПС «Богатырь» | с. Ширяево , с. Богатырь, с. Солнечная Поляна |

Перечень трансформаторных пунктов

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТПРП 18-01 /400 | Пирогова и Комсомольская |
| 2 | ТПРП 18-02/180 | Пирогова и Ленинградская |
| 3 | ТПРП 18-03/250 | Пирогова и Лермонтова |
| 4 | ТПРП 18-04/100 | Лермонтова и Пушкина |
| 5 | ТПРП 18-05/320 | Ленина и Мира |
| 6 | ТПРП 18-06/320 | Ленина и Первомайская |
| 7 | ТПРП 18-07/1 80 | Интернац. 5 |
| 8 | ТПРП 18-08/400 | Больн. городок |
| 9 | ТП Б 15-09 /320 | Интернац. 52 квартал |
| 10 | ТПРП 23- 10/320 | Ленина-Интернац. |
| 11 | КТПРП23-11/2х250 | Фурманова 26 |
| 12 | КТП РП 23-12/630 | Интернац. 36 |
| 13 | КТПРП 24- 13/250 | Ленина-Мира |
| 14 | ТПРП 17- 14/250 | Ленина и Ленинградская |
| 15 | ТПРП 24-1 5/280 | Мира 20 |
| 16 | ТПРП 17-16/250 | Комсомольская-Ленина |
| 17 | ТПРП 23-1 7/630 | Мира и Почтовая |
| 18 | ТПРП 23-1 8/1 80 | Интернац. -Самарская |
| 19 | ТПРз 55-1 9/2x320 | Самарская 48 |
| 20 | ТПРП 23-20/1 80 | Почтовая 15 |
| 21 | ТП РП 23-21/320 | Мира и Самарская |
| 22 | ТП Рз 55-22/400 | Самарская За |
| 23 | КТП М 35-23/320 | Транспортная 28 |
| 24 | ТП Ж 3-24/2x250 | Интернат N 1 |
| 25 | ТП Ж 8-25/650+560 | НФС |
| 26 | КТП Рз 58-27/250 | ж/д поселок -Сосновая |
| 27 | КТП М 31 -28/1 60 | Спасательная станция - Солнечная |
| 28 | КТПРП 17-29/1 80 | Ленина-Мира |
| 29 | ТПРз 51 -30/400+250 | Морквашинская "Гурман" |
| 30 | ТПРз 51-31/320 | МКР В-1 дом 4 |
| 31 | ТПРз 51 -32/250+400 | МКР В-1 дом 8а |
| 32 | ТП Рз 52-33/400 | МКР В-1 дом 14 |
| 33 | ТП Рз 52-34/400+320 | МКР В-1 дом 18 |
| 34 | ТП Рз 52-35/2x250 | МКР В-1 дом 21 |
| 35 | ТП Рз 52-36/2x400 | МКР В-1 дом 28 |
| 36 | ТП Рз 51-37/2x400 | ПТУ 32 |
| 37 | ТПРз 56-38/2x1 000 | Кот. N13 ул. Морквашинская |
| 38 | ТП Ж 3-40/250 | "Лукоморье" |
| 39 | КТП Рз 58-41/250 | Луговая-1, ж/д посёлок |
| 40 | КТП Жт1 1-42/1 80 | База ЖЭС |
| 41 | КТП Жт 12-43/1 80 | Луговая |
| 42 | КТП Ж 11-44 /180 | Гидростроителей |
| 43 | КТП Ж 11-45/1 80 | Парковая, Шахтёрская |
| 44 | КТП Рз 32-46/1 60 | Морквашинская |
| 45 | КТП М 35-47/320 | Промышленная 8 |
| 46 | ТПМ 35-48/2x1 00 | Морквашинская 15 |
| 47 | КТП Гл 7-10/100 | с/о "Дубки" |
| 48 | КТП Гл 7-55/1 00 | с/о "Дубки" |
| 49 | КТП Гл 7-1 4/1 00 | с/о "Дубки" |
| 50 | ТП М 35-51/400 | Морквашинская, 6 |
| 51 | ТП М 35-52/630 | Морквашинская 3 |
| 52 | ТП М 31-53/2x400 | Морквашинская 1 |
| 53 | ТП М 33-54/2x400 | Очистные сооружения |
| 54 | ТП Ж 20-55/1 80 | Школа № 5 |
| 55 | КТП Ж 11-57/1 00 | Трудовая 10 |
| 56 | ТПЖт 2-60/1 80 | СМП 239 |
| 57 | ТП Ж 3-61 /2x1 60 | Муравленко 6 |
| 58 | КТП М 31-62/400 | 6 проезд 20 |
| 59 | ТПРз 63-63/1 80 | школа №13 |
| 60 | ТП Ж 3-64/1 80+560 | МКР Г-1 дом 8 |
| 61 | ТП Ж 3-65/1 00 | автовокзал |
| 62 | ТП Ж 3-67/250 | МКР Г-1 дом 20 |
| 63 | ТП Ж 3-68/2x250 | Оборонная дом 31 |
| 64 | ТП Ж 3-69/2x250 | Приволжская 1 |
| 65 | ТП Ж 1-70/2x400 | Гагарина 7 |
| 66 | ТП Ж 1-71 /320 | Гагарина 6 |
| 67 | ТП Ж 1-72/320 | Победы 4 |
| 68 | ТП Ж 1-73/630 | Пионерская 14 А |
| 69 | ТП Ж 12-74/2x400 | Котельная, Магистральная |
| 70 | ТП Ж 1-75/1 80 | Лермонтова 1 |
| 71 | КТП Ж 1-76/400 | Жигулёвская 16 |
| 72 | ТП Ж 1-77/400 | Жигулёвская, Бол. Городок |
| 73 | ТП Ж 1-78/320+400 | Роддом |
| 74 | ТП Ж 12-79/2x250 | Приволжская 19 |
| 75 | ТП Ж 1-80/2x400 | Бол. Городок-Первомайская |
| 76 | ТП Б 13-81 /560 | Ткачёва 43 |
| 77 | КТП Б 13-86/1 80 | Ткачёва 26 |
| 78 | ТП РП 16-90/2x360 | Комсомольская ЦНС |
| 79 | КТП РП 17-91 /320 | Ленина, школа N 16 |
| 80 | КТП РП 19-92 | база ЖГЭС |
| 81 | ТП-РП 23-93/250 | Почтовая 3 |
| 82 | ТПРП 25-94/250+ 160 | Радиотехникум |
| 83 | ТП Б 15-95/400 | Ткачёва 2 |
| 84 | ТПРП 16-96/2x250 | Горгаз |
| 85 | ТП Б 15-97/2x1 60 | Ленина 31 |
| 86 | ТП Б 15-98/250 | Сатурн |
| 87 | КТП М 31 -99/1 80 | Волжская, Моркваши |
| 88 | КТП М 31 -100/1 80 | Майская, Моркваши |
| 89 | ТПРз 63-1 02/2x250 | МКР-6 Пролетарская 23 |
| 90 | ТПРз 63- 103/400 | Интернат-2, п. Ремзавод |
| 91 | ТПРз 63-1 04/2x400 | МКР-6 |
| 92 | ТПРз 63-1 05/2x400 | МРК-6 |
| 93 | ТПРз 62-1 06/2x630 | МРК-6 д 53 |
| 94 | КТП Рз 55-1 07/320 | гараж ЖСМ |
| 95 | ТП Ж 11-1 08/320 | Декабристов 16 |
| 96 | ТП Ж 20-1 09/2x1 60 | Шевченко д5 |
| 97 | КТП Ж 27-1 11 /2x630 | Водозабор |
| 98 | КТП Ж 28-1 13/250 | НФС |
| 99 | КТП Ж 28- 11 4/250 | НФС |
| 100 | ТПРз 63-1 17/2x400 | МКР-6 Репина 9 |
| 101 | ТПРз 63- 11 8/2x400 | МКР-6 |
| 102 | ТПМ 35- 11 9/2x630 | МКР-6 |
| 103 | ТПЖт 5-1 20/400+320 | МКР В-3 |
| 104 | ТПЖт 19-1 21 /2x400 | МКР В-3 |
| 105 | ТПЖт 2- 122/2x630 | МКР В-3 |
| 106 | ТПЖт 12- 123/2x400 | Вокзальная В-7 |
| 107 | ТПМ 35-1 24/2x400 | Морквашинская 35 |
| 108 | ТП Ж 1-1 26 /2x400 | Больничный городок |
| 109 | КТП М 31 -127/1 80 | Рыбинспекция |
| 110 | ТП М 31-128/2x320 | Солнечная 31 |
| 111 | ТП Ж 11-1 53/2x1 80 | 4 автоколонна |
| 112 | ТП Ж 11-1 55/2x630 | парковая |
| 113 | КТП Б 13-81 /560 | 1 Пчельник |
| 114 | ТП Ж 12-1 56/1 80+250 | Проезд отважный |
| 115 | ТП Жт 12-1 76/2x400 | МКР-7 |
| 116 | КТП Гл 9-1 81/250 | Воинская часть Валы |
| 117 | ТП Б 14- 190/280+ 180 | Ново-Самарская, 9 |
| 118 | ТП Рз 55-1 91/2x400 | Интернационалистов, 42 |
| 119 | КТП Б 14-1 95/250 | Сиреневая, 1 |
| 120 | ТП Б 14-1 96/2x1 80 | Ново-Самарская, 40 |
| 121 | ТП Б 14- 197/320+400 | ж/д посёлок |
| 122 | ТП Б 14- 198/320 | СМУ, Ново-Самарская |
| 123 | КТП Рз 58- 199/320 | ж/д посёлок |
| 124 | КТП Ж 9-40/320 | Кафе «Лукоморье» |
| 125 | ТП Ж 11-32 /180 | МКР В-1 |
| 126 | РП-1/400 | Могутовая |
| 127 | РП-2/400 | Стадион |
| 128 | ТП 12-01 /630 | Никитина, 12 |
| 129 | ТП Яб 7-02/630 | Никитина,16 |
| 130 | ТП Яб 7-03/630 | Никитина, 20 |
| 131 | ТП Яб 7-04/400 | Энергетиков, 26 |
| 132 | ТП ЖСМ 12-05/2x400 | Никитина, 56 |
| 133 | ТП ЖСМ 12-06/630 | ДК |
| 134 | ТП ЖСМ 12-07/630 | Никитина,15 |
| 135 | ТП ЖСМ 12-08/2x630 | д/с «Иволга» |
| 136 | РУ ЖСМ 12-04 | Энергетиков |
| 137 | КТП 7-1 5/1 80 | Энергетиков, 42 |
| 138 | Яб 7- 16/630 | Энергетиков, 18 |
| 139 | РУ 7-02/630 | Котельная |
| 140 | КТП Б 3-01/250 | П. Южный |
| 141 | КТП Б 3-02/160 | п Южный |
| 142 | КТП Б 408/250 | п Липовая поляна |
| 143 | КТП Б 13-39/630 | Маяковского, 13 |
| 144 | КТПБ1 3-59/630 | Южная, 59 |
| 145 | КТП Б 13-82/630 | Кооперативная, 4 |
| 146 | КТП Б 13-83/630 | Ульянова, 20 |
| 147 | КТП Б 13-84/1 80 | Куйбышева, 60 |
| 148 | КТП Б 13-85/400 | Бородинская 38 |
| 149 | КТП Б 13-87/630 | Кутузова 36 |
| 150 | ТП Б 13-88/630 | Куйбышева 37 |
| 151 | КТП Б 13-89/630 | Садовая 82 |
| 152 | КТП Б 13-82а/400 | Пугачева 2а |
| 153 | КТП Б 13-833/630 | Полтавская 32а |
| 154 | КТП Б 13-84А/400 | Полтавская 36 |
| 155 | КТПБ13-89А/630 | Светлая 24 |
| 156 | КТПБ13-87А/400 | Кольцова 16 |
| 157 | КТП Б 13-39/630 | Маяковского 13 |
| 158 | КТП Б 13-59/630 | Южная 59 |
| 159 | КТП Б 13-82/630 | Кооперативная 4 |
| 160 | КТП Б 13-83/630 | Ульянова 20 |
| 161 | КТП Б 13-84/1 80 | Куйбышева 60 |
| 162 | КТП Б 13-85/400 | Бородинская 38 |
| 163 | КТП Б 13-87/630 | Кутузова 36 |
| 164 | ТП Б 13-88/630 | Куйбышева 37 |
| 165 | КТП Б 13-89/630 | Садовая 82 |
| 166 | КТП Б 13-82а/400 | Пугачева 2а |
| 167 | КТП Б 13-83а/630 | Полтавская 32а |
| 168 | КТПБ13-84А/400 | Полтавская 36 |
| 169 | КТПБ13-89А/630 | Светлая 24 |
| 170 | КТПБ13-87А/400 | Кольцова 16 |
| п. Зольное |
| 1 | КТП-3-203/320 | с. Зольное, ул. Первомайская (Быт, Поликлиника) |
| 2 | КТП-3-204/250 | с. Зольное, ул. Нагорная (Админ.узел связи, Быт) |
| 3 | КТП-3-205/160 | с. Зольное, ул. Нагорная (Быт) |
| 4 | КТП-3-213/160 | с. Зольное, ул. Первомайская (Котельная № 17) |
| 5 | КТП-3-224/100 | с. Зольное |
| 6 | КТП-3-235/250 | с. Зольное, ул. Первомайская (Быт) |
| 7 | КТП-3-239/250 | с. Зольное (Пром. зона) |
| 8 | КТП-3-242/630 | с. Зольное (Арт. скважина) |
| 9 | КТП 3-247/250 | с. Зольное.ул. Нагорная (Стацион.дисп.) |
| с. Солнечная Поляна |
| 1 | КТП 31 0-01 /400 | с. Солнечная Поляна |
| 2 | КТП 3-508/400 | с. Солнечная Поляна (Котельная №18) |
| 3 | КТП 3-51 1/400 | с. Солнечная Поляна (Быт) |
| 4 | КТП 3-51 2/1 60 | с. Солнечная Поляна (Быт, АРТ.скважина) |
| 5 | КТП 3-51 9/1 60 | с. Солнечная Поляна (Быт) |
| 6 | КТП 3-520/1 00 | с. Солнечная Поляна |
| 7 | КТП 3530/160 | с. Солнечная Поляна п. Безымянный |
| 8 | КТП 3534/160 | с. Солнечная Поляна п. Ставрополь |
| 9 | КТП 3-549/1 60 | с. Солнечная Поляна (Очистные) |
| 10 | КТП 3-557/160 | с. Солнечная Поляна п. Безымянный |
| с. Ширяево |
| 1 | КТП Б 4-01 /160 | с.Ширяево |
| 2 | КТП Б 4-02/250 | с.Ширяево |
| 3 | КТП Б 4-03/320 | с.Ширяево |
| 4 | КТП Б 4-04/250 | с.Ширяево (Водозабор) |
| 5 | КТП Б 4-05/320 | с.Ширяево (Школа) |
| 6 | КТП Б 4-06/400 | с.Ширяево (Админ, клуб, быт) |
| 7 | КТП Б 4-07/1 60 | с.Ширяево (Быт) |
| с. Богатырь |
| 1 | КТП Б 501/250 | с. Богатырь |
| 2 | КТП Б 502/1 80 | с. Богатырь |
| с. Бахилова Поляна |
| 1 | КТП Ст 2-01 /400 | с. Бахилова Поляна |
| 2 | КТП Ст 2-02 /160 | с. Бахилова Поляна |

## Анализ  существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от жилищного фонда производится в соответствии с утвержденным графиком удаления ТБО по микрорайонам городского поселения. По другим адресам вывоз бытовых отходов производится по мере заполнения контейнеров или по заявкам жильцов. Организации и предприятия обслуживаются по заявкам, согласно реестра договоров.

Постановлением Главы администрации поселения за предприятиями, организациями и учреждениями закреплены определенные участки территории поселения, юридические лица отвечают за чистоту и порядок на закрепленной за ними территории. Порядок на прилегающей территории к частным домам наводится домовладельцами.

Ежеквартально работниками администрации проводятся рейды-проверки по санитарной очистке территории и выявлению нарушителей Правил благоустройства.

На перспективу предусматривается проектирование и строительство нового полигона ТБО.

## Анализ  существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009       № 261-ФЗ.

Раздел 3. План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

В действующем генеральном плане городского округа Жигулевск было разработано  четыре возможных варианта сценария демографического развития.

Первый вариант прогноза предположительной численности населения Жигулевска  отражал процессы естественного воспроизводства населения при нулевой миграции. Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Численность населения городского округа Жигулевск по этому варианту к 2015 году сокращалась на 11%. Сопоставление половозрастной структуры 2015 и 2006 годов свидетельствовало о том, что в 2015 году существенно увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличится и доля населения в возрасте 85 лет и старше. Вместе с тем, в 2015 году в детородный возраст вступит малочисленное поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста (20-24 и 15-19 лет) существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на 2030 год предполагалось, что городской округ потеряет около 17 тысяч  жителей.

Второй вариант – среднего прогноза численности населения городского округа Жигулевск был рассчитан также без миграционного прироста, но с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах.

Согласно плана мероприятий, разработанного Правительством Самарской области, предполагалось, что к 2010 году уровень рождаемости в регионе увеличится до 11,1 промилле, коэффициент смертности сократится до 15,2 промилле, а по прогнозу на расчетный срок коэффициент рождаемости  достигнет 11,5 промилле, а коэффициент смертности - 14,2. В этом случае прогнозировалось сокращение населения городского округа  Жигулевск  к 2015 году на 3,5%,  и к  2030 году примерно на 7,3%.

Третий вариант прогноза численности населения городского округа. Жигулевск был разработан умеренно оптимистичным. Он был рассчитан с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный прирост населения.  Согласно принятому областному плану мероприятий увеличение миграционного прироста в регионе планировалось до 11 тысяч человек в год. При пропорциональном распределении мигрантов в соответствии с числом жителей в городских округах и муниципальных районах области предусматривалось, что численность населения городского округа Жигулевск стабилизируется и на прогнозный период, и  составит 61,8 тысяч человек.

Четвертый вариант    прогноза          численности населения                     г.о. Жигулевск  рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. Этот вариант наиболее оптимистичный и был принят как основной. Предусматривалось, что городской округ Жигулевск ежегодно может принимать по 774 человека. При соответствующем регулировании миграционных процессов численность населения города в 2015 году возрастет до 67,7 тысяч человек, в 2030 г. до 79,3 тысяч человек.

Анализ динамики численности населения за прошедший период согласно данных Росстата РФ показывает, что заложенные в основном варианте сценария демографического развития действующего генерального плана ожидания роста численности населения городского округа оказались завышены, численность населения городского округа на начало  2016г. составила - 59 580 человек.

Недостатки заложены в современной половозрастной структуре населения ГО Жигулевск (высокий процент населения старше трудоспособного возраста, превышение количества женщин над количеством мужчин, пониженный процент населения младше трудоспособного возраста) и  будут препятствовать в расчетный срок проекта переходу естественного прироста населения к положительным показателям. Рост численности населения ГО Жигулевск ожидается за счет миграционного притока населения.

С учетом вышеизложенного считаем целесообразным для дальнейших расчетов принять третий вариант прогноза численности населения действующего генерального плана городского округа Жигулевск, с прогнозной численностью населения 61,8 тыс. чел..

Проект учитывает возможные изменения социально-экономического положения в регионе, стране в целом, и прогнозируются возможные колебания численности населения к концу расчетного срока на 5% в ту или иную сторону в пределах 58 – 65 тыс. человек.

Принятый вариант демографического прогноза полностью соотносится действующей стратегией и программой социально-экономического развития городского округа Жигулевск.

Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № пп | Назначе-ние объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водозаборные сооружения | Реконструкция водозаборов | В соответствии с проектом | Территория г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 1.2 |  | Внедрение автоматизированного комплекса обеззараживания сырой и очищенной воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Не требуется установление ЗОУИТ. |
| 2.1 | Водопроводные насосные станции на магистральной сети | Модернизация ФНС (внедрение альтернативного способа хлорирования воды на ФНС, г. Жигулевска «Тепсихлор-70А», либо гипохлорид натрия) | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.2 |  | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) хоз.-питьевого водоснабжения районов В-1, В-2, В-3, В-6, Моркваши | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск, ул. Вокзальная, зона санитарно-защитного озеленения | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.1 | Магистральные сети | Замена и реконструкция сетей водоснабжения | Протяженностью | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.2 |  | Проектирование и реконструкция магистральных сетей водоснабжения от насосной станции 2-го подъема | Протяженностью | г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.3 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=150 мм (чуг). Протяженность L=280 м | г.о. Жигулевск, ул. Почтовая | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.4 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=150 мм (чуг). Протяженность L=360 м | г.о. Жигулевск, ул. Самарская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.5 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=270 м | г.о. Жигулевск с. Зольное, ул. Первомайская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.6 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=70 мм Протяженность L=250 м | г.о. Жигулевск, от ул. П. Власова по ул. Набережная – ул. Центральная с. Солнечная Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.7 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=530 м | г.о. Жигулевск, ул. Октябрьская с. Солнечная Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.8 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=180 м | г.о. Жигулевск, от ул. Колхозная до здания администрации с. Ширяево | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.9 |  | Реконструкция (замена) уличных водопроводов ХВС частного сектора | Диаметр Ду=100-150 мм Протяженность L=3320 м | мкр. Моркваши, г. Жигулевска: ул. Майская; ул. Водников; 3-й проезд; ул. Ново-Могутовая; ул. Фестивальная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.10 |  | Реконструкция (замена) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=380 м | г.о. Жигулевск, ул. Коллективная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.11 |  | Реконструкция (замена) уличных водопроводов ХВС | Диаметр Ду=100-150 мм Протяженность L=6300 м | г.о. Жигулевск, район Пчельник | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.12 |  | Реконструкция (замена) уличных водопроводов ХВС | Диаметр Ду=100-250 мм Протяженность L=2150 м | г.о. Жигулевск, микрорайон Яблоневый Овраг | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.13 |  | Закольцевание уличного водопровода ХВС с ул. Жигулевская | Протяженностью L=800 м | г.о. Жигулевск, ул. Первомайская с. Зольное | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.14 |  | Восстановление (замена) водопровода ХВС | Диаметр Ду=160 мм (ПХВ) Протяженность L=1000 м | г.о. Жигулевск, от НФС до ул. Волгодонская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.15 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм (СТ) Протяженность L=1140 м | г.о. Жигулевск, ул. Северная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.16 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=150 мм (СТ) Протяженность L=1060 м | г.о. Жигулевск, ул. Путевая | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.17 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС (с закольцовкой на ул. Фадеева) | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=2320м | г.о. Жигулевск, ул. Луговая | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.18 |  | Проектирование и реконструкция уличной сети водоснабжения | Диаметр Ду=50-200 мм Протяженность L=28500 м | г.о. Жигулевск, район Александровское Поле | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.19 |  | Вынос магистрального водопровода Ду=400 мм мкр. В-1 – В-6 из зоны застройки | Диаметр Ду=400 мм (СТ) Протяженность L=1200 м | г.о. Жигулевск, мкр. В-1 – В-6 | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.20 |  | Строительство водопровода ХВС на канализационные очистные сооружения | Диаметр Ду=50 мм (СТ). Протяженность L=2000 м | г.о. Жигулевск, мкр. Яблоневый Овраг | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.21 |  | Вынос магистрального водопровода Ду=400 мм из зоны затопления | Диаметр Ду=400 мм (СТ). Протяженность L=400 м | г.о. Жигулевск, ул. Морквашинская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.22 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=200 мм (чуг). Протяженность L=3000 м | г.о. Жигулевск, ул. Морквашинская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.23 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=250 мм Протяженность L=340 м | г.о. Жигулевск, ул. Транспортная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.24 |  | Реконструкция (замена с увеличением диаметра) уличного водопровода ХВС | Диаметр Ду=100 мм Протяженность L=320 м | г.о. Жигулевск, ул. Промышленная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.25 |  | Реконструкция магистральных водоводов Ду=600 мм и Ду=700 мм | Диаметр Ду=600 мм, Ду=700 мм. Протяженность L=3000 м и L=4200 м | г.о. Жигулевск, от автодороги М-5 до пересечения ул. Морквашинская-Молодежный проспект | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.26 |  | Реконструкция сети водоснабжения | Диаметр Ду=50-150 мм Протяженность L=3655 м | с. Бахилова Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.27 |  | Установка накопительного резервуара питьевой воды | Объем 50 м3. В количестве 1 шт. | с. Бахилова Поляна, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.28 |  | Замена и реконструкция водоводов до НФС | Протяженностью 1,86 км | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.29 |  | Замена и реконструкция водоводов после НФС | Протяженностью | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.30 |  | Новое строительство водопроводных сетей на территории застраиваемых районов | Протяженностью 8,36 км | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |

Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск объекты местного значения в сфере водоотведения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Канализационные очистные сооружения | Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в г. Жигулевск с ликвидацией иловых площадок и переводом КОС на закрытый тип | Применить типовой проект. Мощность 16200 м3/сут. | Северная часть г. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.2 |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений села Зольное г.о. Жигулевск | Применить типовой проект. Мощность 700 м3/сут. | с. Зольное, г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.3 |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений мкр. Яблоневый Овраг | Применить типовой проект. Мощность 2700 м3/сут. | мкр. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.4 |  | Реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений с. Богатырь г.о. Жигулевск | Применить типовой проект. Мощность 200 м3/сут. | с. Богатырь г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.5 |  | Реконструкция здания хлораторной с внедрением безопасной системы обеззараживания стоков с установкой УФ оборудования. Автоматизация технологического процесса | Применить типовой проект | Северная часть г. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.1 | Канализационные насосные станции на магистральной сети | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-1 | Мощность 2,4 тыс. м3/час | г. Жигулевск, пр-зд Отважный. зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.2 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-2 | Мощность 0,6 тыс. м3/час | г. Жигулевск, пересечение ул. Никитинская и ул. Комсомольская, зона улично-дорожной сети ? | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.3 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-3 | Мощность 2,1 тыс. м3/час | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.4 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ЦНС | Мощность 3,8 тыс. м3/час | г. Жигулевск, ул. Комсомольская. зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.5 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) района Яблоневый овраг, г. Жигулевска | Мощность 0,48 тыс. м3/час | г. Жигулевск, район Яблоневый овраг. зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.6 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) с. Зольное, г.о. Жигулевска | Мощность 0,2 тыс. м3/час | с. Зольное, г.о. Жигулевск. зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.7 |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) с. Богатырь, г.о. Жигулевска | Мощность 0,1 тыс. м3/час | с. Богатырь, г.о. Жигулевск. зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.8 |  | Строительство новой КНС в мкр. В-3 | Производительность 2126 м3/ч | мкр. В-3 г. Жигулевск. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.9 |  | Строительство новой КНС в районе бывшего НГДУ | Производительность 2519 м3/ч | В районе бывшего НГДУ. Коммунальная зона | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.1 | Магистральные сети | Замена и реконструкция сетей водоотведения | Протяженностью 85,13 км | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.2 |  | Реконструкция самотечных коллекторов в черте г.о. Жигулевска с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 12,1 км | Черта г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.3 |  | Реконструкция самотечных коллекторов в черте села Богатырь г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 1,95 км | с. Богатырь, г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.4 |  | Реконструкция напорных коллекторов в с. Богатырь (в двухтрубном исполнении от РНС до канализационных очистных сооружений) | Протяженность 800 м | с. Богатырь, г.о. Жигулевск. | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.5 |  | Реконструкция самотечных коллекторов в черте села Зольное г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 2,5 км | Черта села Зольное, г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.6 |  | Реконструкция самотечных коллекторов в черте мкр. Яблоневый Овраг г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 3,5 км | Черта мкр. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.7 |  | Реконструкция напорных коллекторов в черте г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 3,2 км | Черта г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.8 |  | Реконструкция напорных коллекторов в черте города Жигулевска (в двухтрубном исполнении от РНС-2 до ЦНС) | Протяженность 900 м. | Черта города Жигулевска | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.9 |  | Строительство самотечного канализационного коллектора от района Александровское Поле до ЦНС г. Жигулевска | Протяженностью 4,8 км | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.10 |  | Новое строительство сетей водоотведения на территории застраиваемых районов | Протяженностью 8,36 км | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.11 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=200 мм | г. Жигулевск, ул. Приволжская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.12 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=370 мм | г. Жигулевск, от дома №1 по ул. Приволжская до ул. Магистральная, г. Жигулевска | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.13 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=500 мм | г. Жигулевск, от ул. Приволжская, д. 21 до РНС-1. | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.14 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300-400 мм, протяженностью L=350 мм | г. Жигулевск, от ул. Ленина, т/ц «Березка» до ЦНС. | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.15 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=320 мм, протяженностью L=655 мм | г. Жигулевск, от ул. Мира (2 линии) до ЦНС. | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.16 |  | Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=150 мм, протяженностью L=335 мм | г. Жигулевск, от школы №3 до техникума | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.17 |  | Реконструкция (замена) коллектора по парку ВЛКСМ | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=450 мм | г. Жигулевск, от ул. Декабристов до ул. Приволжская, д.21 | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |

1.3. Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск  объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Яблоневская» с заменой опор и провода | Протяженность10,2 км | г. Жигулевск, от ПС 110/35/6 кВ «Жигулевская» до ПС 35/10 кВ «Колхозная» на участке опор №17-80 | до 2027г. | Охранная зона 15 м., прил. Пост. 160 |
| 1.2 |  | Строительство 2-х цепной ВЛ-110 кВ отпайки от ВЛ-110 кВ Комсомольская-1, ВЛ-110 кВ Жигулевск-Зольное до ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» | Протяженность ориентировочно 0,1 км | г. Жигулевск, в районе ул. Чкалова, Ткачева, Орджоникидзе | до 2027 г. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 1.3 |  | Строительство 2-х цепной КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до ПС 35/6 кВ «Бытовая» | Протяженность ориентировочно 2 км | г. Жигулевск | до 2027 г. | Охранная зона 2 м., прил. Пост. 160 |
| 1.4 |  | Строительство 2-х КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до КВЛ-6 кВ ф-13 от ПС 35/6 кВ «Бытовая» и до мкр. Александровское Поле | Протяженность ориентировочно 3 км | г. Жигулевск | до 2027 г. | Охранная зона 2 м., прил. Пост. 160 |
| 1.5 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ фидер №1 от ПС 35/6 кВ «Яблоневская» до фидера №27 ПС 110/6 кВ «Цементная» | Протяженность 2,7 км | г. Жигулевск | До 2027 г. | Охранная зона 2 м., прил. Пост. 160 |
| 1.6 |  | Реконструкция кольцующей кабельно-воздушной линии 6 кВ фидер №55 ПС 35/6 кВ «Бытовая» - фидер №55 ПС 110/35/6 кВ «Ремзавод» для обеспечения надежного резервного питания ПС 35/6 кВ «Бытовая» в ремонтных и аварийных режимах | Протяженность 2,6 км | г. Жигулевск | до 2027г. | Охранная зона 2 м., прил. Пост. 160 |
| 2.1 | Центры питания (ПС) | Строительство ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» с питающими ВЛ-110 кВ | Мощность трансформаторов 2х10 МВА | г. Жигулевск, в районе ул. Чкалова, Ткачева, Орджоникидзе, Зона инженерной инфраструктуры | до 2027 г. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.2 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Жигулевская» с заменой трансформаторов на 2х40 МВА | Мощность трансформаторов 2х40 МВА | г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 14 Зона инженерной инфраструктуры | до 2027 г. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.3 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Бытовая» с установкой дополнительной ячейки 6 кВ | Напряжение 6 кВ | г. Жигулевск, ул. Ново-Самарская Зона инженерной инфраструктуры | до 2027 г. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |

1.4. Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Газораспределительные пункты (ГРП) | Установка ПРГ для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 г. Жигулевск | В количестве 1 ПРГ | Планируемый к застройке микрорайон В-2 г. Жигулевск Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.2 |  | Установка ПРГ и системы телеметрии для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | В количестве 1 ПРГ. Общее количество газифицируемых домов-15 | В районе жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.3 |  | Установка ПРГ и системы телеметрии в с. Бахилова Поляна | В количестве 1 ПРГ. Повышение надежности газораспределительных систем с. Бахилова Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка с. Бахилова Поляна по ул. Овражная. | с. Бахилова Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.4 |  | Установка ПРГ и системы телеметрии для газификации земельных участков в г. Жигулевск, микрорайон В-2 | В количестве 1 ПРГ. Газификация земельных участков, выделяемых под индивидуальное ст-во для многодетных семей. Общее кол-во газифицируемых домов-78 | Микрорайон В-2 г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.1 | Газопроводы среднего и высокого давления | Строительство распределительного газопровода высокого/среднего давления для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 г. Жигулевск | Протяженностью | Планируемый к застройке микрорайон В-2 г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.2 |  | Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск. Общее количество газифицируемых домов-15 | Протяженностью. Общее количество газифицируемых домов-15 | В районе жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.3 |  | Строительство распределительного газопровода высокого/низкого давления в с. Бахилова Поляна. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем с. Бахилова Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка с. Бахилова Поляна по ул. Овражная | с. Бахилова Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.4 |  | Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации земельных участков в г. Жигулевск, микрорайон В-2. Газификация земельных участков, выделяемых под индивидуальное строительство для многодетных семей. | Протяженностью. Общее количество газифицируемых домов-78 | Микрорайон В-2 г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.5 |  | Реконструкция газопровода «Г/п СД Ал. Поле/частный сектор/», г.о. Жигулевск, Ал. Поле. От места врезки до ул. Л. Толстого, по ул. Кутузова. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем в г.о. Жигулевск, Александровское Поле, увеличение пропускной способности. | г.о. Жигулевск, мкр. Александровское поле | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.6 |  | Реконструкция газораспределительной системы с. Богатырь. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем в с. Богатырь и с. С. Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка тупикового ПРГ с. Богатырь | с. Богатырь, с. С.Поляна | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |

1.5. Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Магистральные сети | Частичная реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.2 |  | Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективной застройки к системе централизованного теплоснабжения | С использованием современных материалов | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.3 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №10 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Гоголя | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.4 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, Радиозавод | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.5 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №20 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Энергетиков | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.6 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №22 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Магистральная | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.7 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №25 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.8 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №13 | С целью модернизации и перехода с открытой системы ГВС на закрытую, устройство ИТП в жилых домах (43 объекта) | г.о. Жигулевск, ул. Морквашинская | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.9 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №18 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, пос. Солнечная Поляна, ул. 4-я Линия | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.10 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Пушкина | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 1.11 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Мира | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2.1 | Котельные | Реконструкция котельной №10 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Гоголя Зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |
| 2.2 |  | Реконструкция котельной №14 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, Радиозавод Зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |
| 2.3 |  | Реконструкция котельной №20 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Энергетиков Зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |
| 2.4 |  | Реконструкция котельной №22 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Магистральная | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |
| 2.5 |  | Реконструкция котельной №25 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей Зона инженерной инфраструктуры | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |
| 2.6 |  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной №10-13 | Установка нескольких блочно-модульных котельных на отопление и ГВС районов В-1, В-3, В-6, В-10 | г.о. Жигулевск, районы В-1, В-3, В-6, В-10 | до 2022г. | Характеристики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) |

1.6. Планируемые для размещения на территории городского округа Жигулевск объекты местного значения в сфере дождевой канализации и инженерной подготовки территории

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (водовыпускные блоки) | Применить типовой проект | г. Жигулевск , зона улично-дорожной сети | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 2. | Магистральные сети | Строительство дождевой канализации | Протяженностью | г. Жигулевск, Зона улично-дорожной сети | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.1 | Инженерная подготовка и инженерная защита территории | Благоустройство внутригородских водотоков | Применить типовой проект | г. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.2 |  | Защита от затопления и подтопления территорий | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.3 |  | Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, берегоукрепление, противооползневые и оврагоукрепительные работы | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.4 |  | Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений | Применить типовой проект | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.5 |  | Расчистка озера Ширяевское в селе Ширяево | Применить типовой проект | с. Ширяево, Зона кватории | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |
| 3.6 |  | Планировка поверхности с устройством нагорных канав, организации отвода атмосферных осадков и выхода подземных вод | Нагорная канава протяженностью | г.о. Жигулевск | до 2022г. | Характеристики ЗОУИТ определить проектом |

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия  в сфере водоотведения

| Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Оббьем финансирования, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в г. Жигулевск с ликвидацией иловых площадок и переводом КОС на закрытый тип | Применить типовой проект. Мощность 16200 м3/сут. | Северная часть г. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 4000 4000 4000 4000 4000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений села Зольное г.о. Жигулевск | Применить типовой проект. Мощность 700 м3/сут. | с. Зольное, г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2000 2000 2000 2000 2000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений мкр. Яблоневый Овраг | Применить типовой проект. Мощность 2700 м3/сут. | мкр. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2000 2000 2000 2000 2000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений с. Богатырь г.о. Жигулевск | Применить типовой проект. Мощность 200 м3/сут. | с. Богатырь г.о. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2000 2000 2000 2000 2000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция здания хлораторной с внедрением безопасной системы обеззараживания стоков с установкой УФ оборудования. Автоматизация технологического процесса | Применить типовой проект | Северная часть г. Жигулевск, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-1 | Мощность 2,4 тыс. м3/час | г. Жигулевск, пр-зд Отважный. зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-2 | Мощность 0,6 тыс. м3/час | г. Жигулевск, пересечение ул. Никитинская и ул. Комсомольская, зона улично-дорожной сети ? | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) РНС-3 | Мощность 2,1 тыс. м3/час | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ЦНС | Мощность 3,8 тыс. м3/час | г. Жигулевск, ул. Комсомольская. зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) района Яблоневый овраг, г. Жигулевска | Мощность 0,48 тыс. м3/час | г. Жигулевск, район Яблоневый овраг. зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) с. Зольное, г.о. Жигулевска | Мощность 0,2 тыс. м3/час | с. Зольное, г.о. Жигулевск. зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) с. Богатырь, г.о. Жигулевска | Мощность 0,1 тыс. м3/час | с. Богатырь, г.о. Жигулевск. зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2800 2800 2800 2800 2800 | Администрация городского округа |
| Строительство новой КНС в мкр. В-3 | Производительность 2126 м3/ч | мкр. В-3 г. Жигулевск. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 2018 2019 2020 2021 2022 | 6000 6000 6000 6000 6000 | Администрация городского округа |
| Строительство новой КНС в районе бывшего НГДУ | Производительность 2519 м3/ч | В районе бывшего НГДУ. Коммунальная зона | 2018 2019 2020 2021 2022 | 6000 6000 6000 6000 6000 | Администрация городского округа |
| Замена и реконструкция сетей водоотведения | Протяженностью 85,13 км | г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2600 2600 2600 2600 2600 | Администрация городского округа |
| Реконструкция самотечных коллекторов в черте г.о. Жигулевска с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 12,1 км | Черта г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 4000 4000 4000 4000 4000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция самотечных коллекторов в черте села Богатырь г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 1,95 км | с. Богатырь, г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3200 3200 3200 3200 3200 | Администрация городского округа |
| Реконструкция напорных коллекторов в с. Богатырь (в двухтрубном исполнении от РНС до канализационных очистных сооружений) | Протяженность 800 м | с. Богатырь, г.о. Жигулевск. | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3200 3200 3200 3200 3200 | Администрация городского округа |
| Реконструкция самотечных коллекторов в черте села Зольное г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 2,5 км | Черта села Зольное, г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3200 3200 3200 3200 3200 | Администрация городского округа |
| Реконструкция самотечных коллекторов в черте мкр. Яблоневый Овраг г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 3,5 км | Черта мкр. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3200 3200 3200 3200 3200 | Администрация городского округа |
| Реконструкция напорных коллекторов в черте г.о. Жигулевск с учетом увеличения диаметра | Увеличение диаметра протяженностью 3,2 км | Черта г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3200 3200 3200 3200 3200 | Администрация городского округа |
| Реконструкция напорных коллекторов в черте города Жигулевска (в двухтрубном исполнении от РНС-2 до ЦНС) | Протяженность 900 м. | Черта города Жигулевска | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3400 3400 3400 3400 3400 | Администрация городского округа |
| Строительство самотечного канализационного коллектора от района Александровское Поле до ЦНС г. Жигулевска | Протяженностью 4,8 км | г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3600 3600 3600 3600 3600 | Администрация городского округа |
| Новое строительство сетей водоотведения на территории застраиваемых районов | Протяженностью 8,36 км | г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 6800 6800 6800 6800 6800 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=200 мм | г. Жигулевск, ул. Приволжская | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=370 мм | г. Жигулевск, от дома №1 по ул. Приволжская до ул. Магистральная, г. Жигулевска | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=500 мм | г. Жигулевск, от ул. Приволжская, д. 21 до РНС-1. | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=300-400 мм, протяженностью L=350 мм | г. Жигулевск, от ул. Ленина, т/ц «Березка» до ЦНС. | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=320 мм, протяженностью L=655 мм | г. Жигулевск, от ул. Мира (2 линии) до ЦНС. | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора | Диаметром Ду=150 мм, протяженностью L=335 мм | г. Жигулевск, от школы №3 до техникума | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция (замена) коллектора по парку ВЛКСМ | Диаметром Ду=300 мм, протяженностью L=450 мм | г. Жигулевск, от ул. Декабристов до ул. Приволжская, д.21 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 3000 3000 3000 3000 3000 | Администрация городского округа |
| Строительство ливневых стоков по ул. Северо-Восточная (очистка ливневых стоков) | Протяженностью 0,805 км | г. Жигулевск, ул. Северо-Восточная | 2018 2019 2020 2021 2022 | 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 | Администрация городского округа |
| Строительство ливневых стоков от Московское ш. до Отважный пр-д. (очистка ливневых стоков) | Протяженностью 1,23 км. | г. Жигулевск, от Московское ш. до Отважный пр-д. | 2023-2027 | 70 000 | Администрация городского округа |
| Строительство ливневых стоков вдоль Отважный пр-д. (очистка ливневых стоков) | Протяженностью 3,57км | г. Жигулевск, Отважный пр-д. | 2023-2027 | 100 000 | Администрация городского округа |
| ИТОГО |  |  |  | 729 000 |  |

Мероприятия в сфере электроснабжения

| Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Оббьем финансирования, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ «Яблоневская» с заменой опор и провода | Протяженность10,2 км | г. Жигулевск, от ПС 110/35/6 кВ «Жигулевская» до ПС 35/10 кВ «Колхозная» на участке опор №17-80 | 2023-2027 | 35 000 | Администрация городского округа |
| Строительство 2-х цепной ВЛ-110 кВ отпайки от ВЛ-110 кВ Комсомольская-1, ВЛ-110 кВ Жигулевск-Зольное до ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» | Протяженность ориентировочно 0,1 км | г. Жигулевск, в районе ул. Чкалова, Ткачева, Орджоникидзе | 2023-2027 | 50 000 | Администрация городского округа |
| Строительство 2-х цепной КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до ПС 35/6 кВ «Бытовая» | Протяженность ориентировочно 2 км | г. Жигулевск | 2023-2027 | 50 000 | Администрация городского округа |
| Строительство 2-х КВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» до КВЛ-6 кВ ф-13 от ПС 35/6 кВ «Бытовая» и до мкр. Александровское Поле | Протяженность ориентировочно 3 км | г. Жигулевск | 2023-2027 | 30 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция КЛ 6 кВ фидер №1 от ПС 35/6 кВ «Яблоневская» до фидера №27 ПС 110/6 кВ «Цементная» | Протяженность 2,7 км | г. Жигулевск | 2023-2027 | 5 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция кольцующей кабельно-воздушной линии 6 кВ фидер №55 ПС 35/6 кВ «Бытовая» - фидер №55 ПС 110/35/6 кВ «Ремзавод» для обеспечения надежного резервного питания ПС 35/6 кВ «Бытовая» в ремонтных и аварийных режимах | Протяженность 2,6 км | г. Жигулевск | 2023-2027 | 15 000 | Администрация городского округа |
| Строительство ПС 110/6 кВ «Александровское Поле» с питающими ВЛ-110 кВ | Мощность трансформаторов 2х10 МВА | г. Жигулевск, в районе ул. Чкалова, Ткачева, Орджоникидзе, Зона инженерной инфраструктуры | 2023-2027 | 500 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Жигулевская» с заменой трансформаторов на 2х40 МВА | Мощность трансформаторов 2х40 МВА | г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 14 Зона инженерной инфраструктуры | 2023-2027 | 200 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Бытовая» с установкой дополнительной ячейки 6 кВ | Напряжение 6 кВ | г. Жигулевск, ул. Ново-Самарская Зона инженерной инфраструктуры | 2023-2027 | 100 000 | Администрация городского округа |
| ИТОГО |  |  |  | 985 000 |  |

Мероприятия в сфере газоснабжения

| Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Оббьем финансирования, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ПРГ для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 г. Жигулевск | В количестве 1 ПРГ | Планируемый к застройке микрорайон В-2 г. Жигулевск Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Установка ПРГ и системы телеметрии для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | В количестве 1 ПРГ. Общее количество газифицируемых домов-15 | В районе жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Установка ПРГ и системы телеметрии в с. Бахилова Поляна | В количестве 1 ПРГ. Повышение надежности газораспределительных систем с. Бахилова Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка с. Бахилова Поляна по ул. Овражная. | с. Бахилова Поляна | 2018 2019 2020 2021 2022 | 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 | Администрация городского округа |
| Установка ПРГ и системы телеметрии для газификации земельных участков в г. Жигулевск, микрорайон В-2 | В количестве 1 ПРГ. Газификация земельных участков, выделяемых под индивидуальное ст-во для многодетных семей. Общее кол-во газифицируемых домов-78 | Микрорайон В-2 г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 | Администрация городского округа |
| Строительство распределительного газопровода высокого/среднего давления для газификации планируемого к застройке микрорайона В-2 г. Жигулевск | Протяженностью | Планируемый к застройке микрорайон В-2 г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск. Общее количество газифицируемых домов-15 | Протяженностью. Общее количество газифицируемых домов-15 | В районе жилых домов по ул. Шахтерская и Волга-Донская г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Строительство распределительного газопровода высокого/низкого давления в с. Бахилова Поляна. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем с. Бахилова Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка с. Бахилова Поляна по ул. Овражная | с. Бахилова Поляна | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации земельных участков в г. Жигулевск, микрорайон В-2. Газификация земельных участков, выделяемых под индивидуальное строительство для многодетных семей. | Протяженностью. Общее количество газифицируемых домов-78 | Микрорайон В-2 г. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция газопровода «Г/п СД Ал. Поле/частный сектор/», г.о. Жигулевск, Ал. Поле. От места врезки до ул. Л. Толстого, по ул. Кутузова. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем в г.о. Жигулевск, Александровское Поле, увеличение пропускной способности. | г.о. Жигулевск, мкр. Александровское поле | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция газораспределительной системы с. Богатырь. | Протяженностью. Повышение надежности газораспределительных систем в с. Богатырь и с. С. Поляна, увеличение пропускной способности, закольцовка тупикового ПРГ с. Богатырь | с. Богатырь, с. С.Поляна | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Строительство газопровода В-2 ГРС-91 | На территории микрорайона В-2 в г.Жигулёвск | На территории микрорайона В-2 в г.Жигулёвск | 2023-2027 | 500 000 | Администрация городского округа |
| ИТОГО |  |  |  | 3 940 000 |  |

Мероприятия в сфере теплоснабжения

| Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Оббьем финансирования, тыс.руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичная реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 | Администрация городского округа |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективной застройки к системе централизованного теплоснабжения | С использованием современных материалов | г.о. Жигулевск | 2018 2019 2020 2021 2022 | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 10 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Гоголя | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 14 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, Радиозавод | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 20 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Энергетиков | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 22 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Магистральная | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 25 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40000 40000 40000 40000 40000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 13 | С целью модернизации и перехода с открытой системы ГВС на закрытую, устройство ИТП в жилых домах (43 объекта) | г.о. Жигулевск, ул. Морквашинская | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40000 40000 40000 40000 40000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 18 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, пос. Солнечная Поляна, ул. 4-я Линия | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40000 40000 40000 40000 40000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Пушкина | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40000 40000 40000 40000 40000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной № 8 | Замена трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой) | г.о. Жигулевск, ул. Мира | 2018 2019 2020 2021 2022 | 40000 40000 40000 40000 40000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция котельной № 10 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Гоголя Зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция котельной № 14 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, Радиозавод Зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция котельной № 20 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Энергетиков Зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция котельной № 22 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Магистральная | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| Реконструкция котельной № 25 | Установка блочно-модульной котельной (взамен существующей) | г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей Зона инженерной инфраструктуры | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 10-13 | Установка нескольких блочно-модульных котельных на отопление и ГВС районов В-1, В-3, В-6, В-10 | г.о. Жигулевск, районы В-1, В-3, В-6, В-10 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 20000 20000 20000 20000 20000 | Администрация городского округа |
| ИТОГО |  |  |  | 3 050 000 |  |

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов Городского округа Жигулевск Самарской области  в рамках Программы газификации Самарской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 -2028  годы составляет 8 704 000 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 -2028  годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 6. Управление программой

Администрация Городского округа Жигулевск Самарской области– муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация Городского округа Жигулевск Самарской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета Городского округа Жигулевск Самарской области с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой Городского округа Жигулевск Самарской области путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган Городского округа Жигулевск Самарской области отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

# Footnotes

По данным Федеральной службы государственной статистики (БД ПМО Самарской области)

Согласовано на совещании в администрации ГО от 14.07.2016г.

# Text boxes

Водопотребление из скважин        1257,06

Техническая вода от ОАО ЖСМ      70